## Лист1
Гидравлический расчёт внутреннего водопровода
Расчётный участок | Длина участка L, м. | Число водоразборных устройств N | qo, л/с | Вероятность действия водоразборных устройств Р | N ∙ P | Значение a | Расчётный расход, л/с | Диаметр d, мм. | Скорость V, м/с | Потери напора He, м.
[10 empty] | На ед-цу длины i | На уч-ке Н1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1-2 | 3.26 | 1 | 0.3 | 0.0043 | 0.0043 | 0.2 | 0.3 | 15 | 1.77 | 0.807 | 3.4201
2-3 | 1 | 2 |  |  | 0.0086 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 1.0491
4-3 | 4.1 | 1 |  |  | 0.0043 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 4.3013
3-5 | 3 | 3 |  |  | 0.0129 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 3.1473
6-5 | 1.6 | 1 |  |  | 0.0043 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 1.6786
7-8 | 3.26 | 1 |  |  | 0.0043 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 3.4201
8-5 | 1 | 2 |  |  | 0.0086 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 1.0491
9-5 | 4.1 | 1 |  |  | 0.0043 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 4.3013
5-10 | 1.35 | 7 |  |  | 0.0301 | 0.237 | 0.3555 | 20 | 1.25 | 0.265 | 0.46508
11-12 | 1.5 | 1 |  |  | 0.0043 | 0.2 | 0.3 | 15 | 1.77 | 0.807 | 1.5736
12-10 | 1 | 2 |  |  | 0.0086 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 1.0491
10-13 | 4.2 | 9 |  |  | 0.0387 | 0.253 | 0.3795 | 20 | 1.25 | 0.265 | 1.4469
13 ввод |  | 9 |  |  | 0.0387 | 0.253 | 0.3795
[10 empty] | S He = | 26.9015